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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ____________
на проектирование и внедрение автоматической SCADA системы управления освещением в производственном подразделении на участках механической обработки деталей, сварки, сборки и окраски мостов «Производственный корпус Литер А3, расположенный по адресу Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д.2е. 
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	Основание для выполнения работ
	Договор

	2
	Наименование заказчика
	АО «КЛЕВЕР»


	3
	Местоположение объекта
	Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д.2е, Литер А3
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	Наименование подрядной организации
	По результатам тендера
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	Стадийность работ:
	1. Разработка и согласование принципиальной схемы подключения оборудования и участков по каждому цеху;

2. Сборка щитов управления освещением;

3. Поставка щитов управления освещением;

4. Демонтаж существующих щитов управления освещением;

5. Монтаж оборудования, прокладка и расключение кабельных линий, маркировка;

6. Приемосдаточные испытания;
7. Пуско-наладочные работы;

8. Предоставление комплекта исполнительной документации.
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	Общие положения
	АО «КЛЕВЕР» планирует произвести монтаж щитов управления освещением совместно с автоматизированной системой управления на базе SCADA-системы в производственном подразделении на участках механической обработки деталей, сварки, сборки и окраски мостов «Производственный корпус, литер А3». 
Функциональные требования:
1. Управление системой должно осуществляться как с компьютера, так и с местного щита управления, мониторинг состояния освещения (включено / выключено) должен осуществляться с компьютера оператора по SCADA-системе или аналогичной.
2. Схема подключения должна быть следующая: контроллер - ПК оператора. 

3. Система автоматического управления освещением должна обеспечивать бесперебойное включение освещения по участкам согласно заданного времени с ПК оператора.
4. Информация о дополнительных заявках должна вноситься ответственным специалистом АО «КЛЕВЕР» в систему с компьютера путем внесения времени отключения освещения по отдельным подразделениям.

5. Интерфейс SCADA должен отображать планировку завода (производственного подразделения) с цветовым маркером (подсвечиванием) состояния работы освещения в цехах. При нажатии на цех должна развернуться планировка цеха с указанием (подсвечиванием) участков с включенным освещением.
6. По каждому участку должна выводиться следующая информация:

- наличие связи со шкафом управления освещением;

- текущий режим работы шкафа и групп освещения (ручной/автоматический);

- информация о наличии ошибок в работе шкафов и групп освещения.
7. За 15 минут до отключения освещения должно быть обеспечено информирование ответственных специалистов и мастеров об отключении освещения путем СМС рассылки, ответственным АО «Клевер». Корректировка списка рассылки так же предусмотреть в интерфейсе SCADA.
8. Визуализация времени включения и отключения освещения необходимо согласовать заказчику.
9. Программное обеспечение должно обеспечивать отображение и контроль всех параметров системы освещения, указанных в техническом задании. Необходимо предоставить готовый к установке инсталляционный пакет программного обеспечения, достаточный для полного восстановления работы системы.

10. Предусмотреть возможность вывода информации о событиях в системе в виде отчетов.
11.  Архив данных должен быть разбит на разделы:

- Аварийные и несанкционированные события;

- Время включения и отключения освещения по заявкам;

Архивные данные должны храниться не меньше 1 года.
12. Оборудование должно быть оснащено средством подключения к сети заказчика посредством протокола TCP/IP;
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	Общие данные 
	Количество щитов управления 4 шт., нагрузки по щитам и группам указаны в приложении 5 (Планировка помещения);
Вводное напряжение в щит электропитания 380 В;
Предпочтительный состав щитов управления представлен в приложении 4.
Ручной режим должен включаться через ключ – марку.
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	Контролируемые и регулируемые параметры 
	1. Контролируемые параметры:

- состояние освещения по участкам (включено/отключено);

- контроль наличия напряжения на вводе в щит.
- контроль положения переключателя ручной/автоматический режим.
2. Регулируемые параметры:

- время включения и отключения освещения, отдельно по рабочим дням с возможностью выбора рабочих дней в течение недели.

- отдельная настройка возможности и времени работы для субботы и воскресенья;

- возможность установки времени отключения освещения в обеденный перерыв;
- возможность включения режима работы 24/7 по участкам.
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	Требования к монтажным работам
	1. Произвести демонтаж ранее установленных щитов управления;
2. Монтаж щитов управления произвести на месте ранее установленных щитов, при необходимости установить коммутационные щиты с коммутаторами и подключить их.
3. Провести переподключение существующих кабельных линий. Отходящие группы прозвонить, маркировать, включение групп обеспечить по порядку. На планировках в исполнительных схемах отобразить светильники, группы освещения.

4. Произвести монтаж линии сетевого кабеля до точки подключения. Использование беспроводной передачи данных не допускается.
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	Требования к аппаратной части
	1. Контроллеры должны быть промышленного производства. Применить контроллеры отечественного производства типа ОВЕН, либо аналог по согласованию.

2. На лицевую часть щита управления должна выводиться информация о состоянии системы освещения (включено/отключено, текущий режим работы ручной/автоматический).
3. Подключение системы управление должно осуществляться к точкам локальной сети АО «КЛЕВЕР» согласно приложения 6 (Планировка помещения).
4. Поставщик поставляет и монтирует все необходимые шкафы, клеммные коробки, кабельные сети передачи данных, активное оборудование для коммутации сетей передачи данных, шкафы для размещения активного коммутационного оборудования. Перед началом проектирования Изготовитель запрашивает у Заказчика ТУ на подключение к сети передачи данных. Активное сетевое оборудование, серверы, СХД и т.п. по проекту Поставщик согласовывает с ИТ АО «КЛЕВЕР».

5. Необходимо смонтировать шкафы управления универсальные разборные. При необходимости выполнить монтаж коммутаторов. Существующие и вновь монтируемые коммутаторы обеспечить бесперебойным питанием, в качестве примера, для бесперебойного питания смонтировать аккумуляторы к коммутаторам 12В 24Ач. Количество монтируемых шкафов управления освещением согласно приложению №4. Количество коммутационных шкафов согласно приложению №6.
6. Максимальная длина прокладки сетевого кабеля не более 100 м без использования дополнительного оборудования.
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	Требования к программной части
	1. Необходимо предоставить информацию о возможном количестве одновременно работающих клиентов, необходимо не более 3х.
2. Необходимо предоставить информацию о наличии клиента для android и IOS систем.

3. Передать в электронном виде все программы, используемые в проекте в полном объёме. Программы должны иметь лицензионные права доступа у заказчика внедряемой системы, не должно быть каких либо ограничений для доступа к корректировке кода программ заказчиком. Заказчик должен иметь полные права для возможности доработки внедряемой автоматизированной системы.
Передаваемый программный код должен быть обязательно прокомментирован разработчиком.
4. Все права и пароли на программное обеспечение должны быть переданы в соответствии с п.13 данного ТЗ, запрещено каким либо образом ограничивать работоспособность проекта по времени использования, запрещены любые программные или технические ограничения по времени использования внедряемой автоматизированной системой управления освещением, встроенные блокировки, ограничивающие каким либо образом работоспособность системы.
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	Требования к оборудованию и безопасности
	1. Изделия должны быть сертифицированы, соответствовать ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования".

2. Изделие должно соответствовать действующим российским нормам и правилам по электро-, взрыво- и пожаро-безопасности, в т.ч. «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам промышленной безопасности», «Техническому регламенту безопасности», «Правилам пожарной безопасности» и обеспечивать безопасную эксплуатацию для здоровья людей и воздействия на окружающую среду.

3. Конструктивно щиты управления должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79.

4. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должны иметь электрическое соединение с корпусом.

5. На корпусе должно быть два заземляющих болтовых зажима, расположенных с боковой стороны модуля. Заземляющий зажим должен иметь специальный знак, выполненный по ГОСТ 21130-75. При выполнении монтажных работ необходимо заземлить все корпуса щитов управления освещением к существующим металлоконструкциям зданий.
6. Проектирование и монтаж щитов освещения и системы автоматики должен выполняться организацией имеющей СРО на данный вид работ или сертифицированной организацией.

7. Все внешние элементы технических средств, находящихся под напряжением, превышающим 24 В, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства - иметь зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и «Правилами устройства электроустановок» (7-е издание).

8. Электротехническое оборудование, установленное во взрывоопасных зонах, должно удовлетворять требованию ПУЭ, глава 7.3 (электроустановки во взрывоопасных зонах). Исполнение прочего оборудование выполнить в соответствии с категорией пожаро-взрывоопасности помещения, в котором оно располагается.
9. Прямое подключение к сети интернет контроллера, без ПК оператора, не допускается. Управление из сети интернет напрямую или опосредовано, контроллерами не допускается
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	Требования к безопасности системы
	1. Доступ к изменению параметров времени включения и отключения освещения должен осуществляться только при помощи пароля. 

2. Права доступа к управлению и изменению времени включения и отключения освещения предоставить только ответственному лицу (главному энергетику и заместителю главного энергетика).

3. Просмотр параметров работы системы предоставить пользователям, осуществляющим контроль, по паролю.

4. Систему проработать с 3-мя уровнями доступа: оператор (ограниченные права доступа), пользователь (ограниченные права доступа), администратор (полные права доступа).
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	Требования к разработке коммерческого предложения
	1. В приложении 4 к техническому заданию приведен перечень ориентировочного оборудования (возможна замена оборудования на аналогичное оборудование при согласовании с Заказчиком). 

2. Все замеры для определения длины кабельных связей (силовых и цифровых) подрядчик производит самостоятельно своими силами.

3. При техническом обосновании и согласовании с Заказчиком возможна замена оборудования и систем автоматизации на аналогичные с учетом выполнения всех требований, указанных выше.
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	Требования к определению сметной стоимости
	1. Стоимость реализации системы автоматизации, с учетом материалов не должна превышать 1,0 млн. руб.

2. КП предоставить в двух вариантах в виде СФР и сметного расчета в программе Гранд смета.
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	Перечень предоставляемой документации по окончанию ПНР
	1. Исполнительная документация на монтажные работы согласно нормам и правилам АО «КЛЕВЕР»;

2. Электромонтажные схемы;

3. Схемы алгоритмов управления;

5. Методика проведения пуско-наладочных работ;

6. Техническое описание системы автоматического управления освещением;

7. Методика наладки системы автоматического управления освещением;

8. Методика устранения неисправностей;

9. Заключение о работоспособности системы;

10. Рекомендации по эксплуатации и сервисному обслуживанию системы;

11. Инструкция по управлению системой управления освещением.
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	Дополнительная информация
	Приложение 1 – пример инфраструктурной схемы и схемы информационных потоков.

Приложение 2 – формат данных, получаемых через клиентское ПО от системы управления освещением.

Приложение 3 – схема обмена данными со SCADA-системой.

Приложение 4 – предварительный состав щитов управления освещением и работ необходимых на монтаж 1 щита освещения и системы автоматики.

Приложение 5 – перечень щитов освещения с указанием групповых нагрузок на щит.
Приложение 6 – точки подключения к локальной сети АО «КЛЕВЕР»
Все дополнительные материалы, не учтенные в настоящем техническом задании, подрядчик рассчитывает самостоятельно и учитывает при составлении развернутого коммерческого предложения.
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	Условия проведения тендера
	1. Необходимо предоставить референс-лист с номерами телефонов технических руководителей использующих предлагаемое или аналогичное оборудование.

2. Необходимо предоставить перечень оборудования используемого для организации системы.

3. Необходимо предоставить паспорта на все предлагаемое оборудование.

4. Необходимо предоставить описание работы алгоритмов управления освещением. 

5. Необходимо предоставить схему расстановки оборудования в производственных цехах.

6. Необходимо предоставить данные по наличию производственной базы.

7. Необходимо предоставить перечень используемого спец. инструмента.

9. Необходимо предоставить документы, подтверждающие участие подрядной организации в СРО или лицензию на выполнение данного вида работ.

10. Необходимо предоставить список персонала подрядной организации с указанием разрешенных видов работ и квалификационных групп, копии протоколов аттестации РТН, документы подтверждающие наличие разряда и специального образования.

11. Необходимо предоставить спецификацию серверного и сетевого оборудования, инфраструктурную схему и схему информационных потоков.
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	Ответственность за оборудование
	1. По истечению срока гарантийного обслуживания ответственность за работоспособность оборудования и техническое обслуживание закрепляется за Службой главного энергетика.
2. Ответственность за работоспособность локальной сети закрепляется за службой информационных технологий.
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	Нормативные документы
	Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими НТД, а именно:

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

2. Правила устройства электроустановок, изд.6 и 7;

3. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

4.  Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению. (Взамен ВСН 381-85) Москва 1993 г.

5. ГОСТ Р 51321 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления»;

6. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС–004–2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

7. СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

8. СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

9. ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования".
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