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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по устройству конструктивной огнезащиты металлических 
балок и прогонов перекрытия 1-го этажа здания технической экспертизы в осях "Б-В"/"2-8"
в здании "Холодильная станция, площадь 3976,4 кв.м., Литер: Д, Д1, Д2; навес площадь: 460,9 кв.м., литер Д.’’, расположенном по адресу: г. Таганрог, ул. Инструментальная, 2-4. 
Кадастровый номер 61:58:0002500:732



	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Наименование работ
	Работы по устройству конструктивной огнезащиты металлических балок и прогонов перекрытия 1-го этажа здания технической экспертизы в осях "Б-В"/"2-8"
 в здании "Холодильная станция, площадь 3976,4 кв.м., Литер: Д, Д1, Д2; навес, площадь: 460,9 кв.м., литер Д.’’

	1.2
	Основание для производства работ
	Решение собственника.

	1.3
	Срок выполнения работ
	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения строительно-ремонтных работ.

	1.4
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект.

	2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

	2.1
	Основные требования к Подрядчику (Исполнителю) работ
	2.1.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество.
Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008).
2.1.2.  Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора и все необходимые сертификаты, и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям.
2.1.3.  Работы осуществляются в условиях действующего предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.
2.1.4.  Предоставить Заказчику приказы, распоряжения на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, а также все необходимые документы, подтверждающие квалификацию и допуски сотрудников, привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика.
2.1.5.  Предоставлять Заказчику на проверку исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций), согласно Приказа Минстроя  №344/пр от 16.05.2023. Предоставлять Заказчику не позднее чем за час, до окончания рабочей смены, заполненный общий журнал работ со всеми приложениями.
2.1.6.  До начала производства строительно-монтажных работ, связанных с надежностью и безопасностью объекта, уведомлять Заказчика, также предоставлять на все виды выполняемых работ разработанные Подрядчиком ППР (проект производства работ).

	2.2.
	Организация и технология проведения работ
	Конструктивная огнезащита принимается из огнезащитных плит ТЕХНО ОЗМ производства Технониколь толщиной 30мм (система ТН-Огнезащита Металл). 
Состав системы:
1. Стальная несущая конструкция.
2. Плита ТЕХНО ОЗМ-30мм
3. Клей Ceresit CT 190
4. Стальные гвозди (для временной фиксации)
5. Стеклотканевая сетка.
6. Базовый армирующий слой.
7. Минеральная штукатурка.
8. Защитно-декоративное покрытие (окраска).
Заказчик передает схему зданий и сооружений с указанием объектов подлежащих проведению строительно-монтажных работ, проект: Том 4, 2022007878-КР «Здание технической экспертизы.», Проектная документация, разработанной ООО НПП "КИТ" г. Саранск.; 
Подрядчик, при необходимости, по согласованию с Заказчиком, самостоятельно выполняет уточняющие размеры на территории и в помещениях.

	2.3. 
	Требования к качеству и приемке работ
	Выполненные строительно-монтажные работы принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ и Проектной документации. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных,  технологического регламента ТЕХНОНИКОЛЬ (ОЗМ 30-80) и других норм, действующих на территории Российской Федерации.


	2.4.
	Требования к объёмам выполняемых работ
	2.4.1. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.
Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; 
ПОТ Р М-007-98 «Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах»;
СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»;
СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
Приказ Минстроя №1026/пр от 02.12.2022. «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».
2.4.2. Подрядчик, до закупки материалов, проводит контрольные обмеры для уточнения количества прокладываемого кабеля.
2.4.3.  Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией. 
2.4.4. При нанесении материального ущерба ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. 
2.4.5. Подрядчик ежедневно производит уборку территории мест работы. Подрядчик еженедельно вывозит с территории ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» строительный мусор, кроме отходов, предназначенных для повторного использования или продажи. Отходы, предназначенные для повторного использования или продажи, передаются Заказчику по акту формы М-35.
2.4.6. Место складирования мусора, точка подключения, способ учета и оплаты электроэнергии будут определены эксплуатирующей организацией при передаче объекта в ремонт. 
2.4.7. Обязательное предоставление графика поэтапного выполнения работ. При выполнении Подрядчиком  работ по договору, Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить номенклатуру и объеме выполняемых по договору работ в пределах 10%. Подрядчик должен подтвердить и гарантировать, что объемы и материалы,  указанные в Техническом задании Заказчика, отражают все необходимые виды и объемы работ, а так же материалы для выполнения работ по Техническому заданию;
2.4.8. По окончанию строительно-монтажных работ Подрядчик передает по акту приема передачи исполнительную документацию в соответствии с Приказом Минстроя №344/пр от 16.05.2023.



Таблица 1 « Перечень выполняемых работ и применяемых материалов»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	1. 
	Устройство конструктивной огнезащиты металлических балок и прогонов перекрытия 1-го этажа здания технической экспертизы в осях "Б-В"/"2-8". Балка Б30
	м/пог.
	288,00
	

	2. 
	Устройство конструктивной огнезащиты металлических балок и прогонов перекрытия 1-го этажа здания технической экспертизы в осях "Б-В"/"2-8". Балка Б50
	м/пог.
	201,00
	

	3. 
	Устройство конструктивной огнезащиты металлических балок и прогонов перекрытия 1-го этажа здания технической экспертизы в осях "Б-В"/"2-8". Балка Б70
	м/пог.
	50,00
	

	4. 
	Устройство конструктивной огнезащиты металлических балок и прогонов перекрытия 1-го этажа здания технической экспертизы в осях "Б-В"/"2-8". Швеллер 30
	м/пог.
	222,00
	

	5. 
	Демонтаж с сохранением конструкций с последующим монтажом потолков типа Армстронг
	м²
	162,60
	

	№ п/п
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	6. 
	Плита ТЕХНО ОЗМ-30мм
	м²/м³
	845/ 27,88
	

	7. 
	Клей Ceresit CT 190
	Тн.
	5,36
	Расход 6,35 кг/м2

	8. 
	Стальные гвозди (для временной фиксации)
	Шт.
	1200
	

	9. 
	Стеклотканевая сетка
	м²
	845
	

	10. 
	Минеральная штукатурка (Ceresit CT 35, CT 137, ТЕХНОНИКОЛЬ 302)
	кг.
	1673
	Расход 1,98 кг/м2

	11. 
	Краска ПФ 115
	кг.
	169
	Расход 0,2 кг/м2



Приложение: 
1. Том 4, 2022007878-КР «Здание технической экспертизы.», Проектная документация, разработанной ООО НПП "КИТ" г. Саранск.



Начальник БТрИ ДН НТЦ							/А.А. Колесников/

